数码双设定泵类保护器

使用说明书

本产品采用最新型A-V电流互感器和特种集成电路设计。采用数码开关设定，对磁力泵在关闭阀门或小流量（30%正常流量）状态下能自动停机，有效的避免了轴承的干摩擦和转子组件高温退磁。大大提高了设备的使用寿命。对电动机过载、堵转、缺相、短路及三相不平衡等具有保护作用。特点是控制精确，使用范围大、体积小、重量轻、安装方便，是最理想的泵类保护器。经国家级鉴定，确认为国内独创技术，国内领先水平。

| 技术参数 | 保护特性 |
| --- | --- |
| 型号 | BBD-10A | BBD-100A | BBD-1000A | 过电流达到设定值以上 | <300s |
| 规格 | 10A | 100A | 1000A | 过电流（1.3倍以上） | <30s |
| 设定范围 | 0～9.9A | 0～99.9A | 0～999A | 过电流（1.7倍以上） | <5s |
| 使用范围 | 0.3～4KW | 5.5～40KW | 40～400KW | 过电流（2.5倍以上） | <2s |
| 电源电压 | 交流380V 交流220V 直流220V 直流24～36V | 堵转 | <1s |
| 触点容量 | 2A 3A | 短路 | <1s |
| 环境温度 | -30℃～45℃ | 断相 | <1s |
| 重量 | 300g | 不平衡(相电流偏差>50%） | <2s |
| 外型尺寸 | 46×136×10mm3 | 起动避时 | <30s |
| 重 量 | 300g | 空载时电流小于欠流设定值 | <20s |

使用说明：

一、该保护器空载和过载分别用欠流和过流两组数码设定，特点是泵电机开机30秒后空载保护及过流、短路等才会起保护作用。对于缺相（断相）及三相电流不平衡在任意状态下都起保护作用，并具有开机保护，如开机会立即自动停机。

- 适用于严禁空载运行的泵类，泵电机功率范围0.3~400kw。

三、开机及正常工作时红色指示灯亮。

使用方法：

一、按照图１接线，将电动机三相电线分别穿入保护器三个孔中。过流保护设定根据电动机额定电流数值的1.2倍设定，当电流达到或超过设定值时起保护作用，见保护特性。电动机单独试机时欠流数码设定在零的位置。

- 空载（欠流）设定方法：按图接好电源线和控制线，把欠流数码开关全部调到零位。打开阀门再起动电机，测量电动机的正常工作电流，然后关闭阀门或小流量（30%正常流量）状态测量它的欠流空载电流，此时的电流值设定为欠流设定值，停机设定欠流值，再开机30秒后关闭阀门会自动停机。（注：测量方法：用数字万用表直流2V档测量保护器标有测量字样的输出电压，输出电压0.1V等于10A）

设顶完成后再试机，如果液体抽完（或关闭阀门）仍未停机，可将设定好的数字增加5-8%再试，如果液体未抽完提前停机可将设定好的数字减少1-2%。

注意事项：

1、接线时一定接触牢靠，将螺母固定紧。

2、泵电机运行工作中不得按动数码开关。

3、不得自行打开机壳调试改装，凡属使用不当造成损坏一概不实行三包。

4、本产品保修1年，使用过的保护器只保修不退换

无锡荣鑫泵业制造有限公司